| Mechanické stavitelné termostaty pro chladící techniku a kilmatizaci TS1 do panelu TS1 čelní nastavení TS1 nastavení shora ### Vlastnosti - Různé verze krytů s čelním nebo horním nastavením - Vestavné provedení do panelu - Stavitelná teplota i diference - Stupnice v jednotkách °C a °F - Možnost aretace nastavených hodnot - Odolné přepínací kontakty u všech verzí - Montážní šrouby součástí dodávky - Ruční zajištění nastavené polohy - Různé druhy plnění tykavek termostatu - Tvary tykavek podle účelu použití - Termostaty s parní náplní s ohřevem vlnovce - Prostorové termostaty s montážním držákem - Verze s a bez ručního zajištění polohy ### Na přání - Pozlacené kontakty pro elektroniku (PLC, nízkonapěťové systémy) - Zákaznické nastavení u výrobce - Různé typy montážních držáků - Různé držáky kapilár a tykavek tube holders - Schválení podle různých předpisů |  |  |
| --- | --- | --- |

### Úvod

Termostaty TS1 jsou stavitelné přístroje, používané zejména v chladící technice, klimatizaci a u tepelných čerpadel.

Termostaty mohou ovládat, nebo jen sledovat teploty v prostoru, různých tekutin, oznamovat překročení nastavených mezí, nebo i řídit konec odtávání. Při ovládání udržují nastavenou teplotu ve stanovených mezích.

### Lze použít řadu různých verzí  přístrojů i tykavek v souladu s požadovanou funkcí termostatu.

### Provedení krytů

### TS1 se dodávají ve třech různých tvarových verzích : s nastavováním shora, zepředu a typ vestavný do panelu.

Termostaty s horním ovládáním mají navrchu ovládací kolečko pro dvě hřídelky a na čelní stěně barevnou stupnici pro kontrolu nastavení teploty a diference. Jedna hřídelka slouží k nastavení teploty a druhá diference. Kolečko je dodáváno s každým přístrojem. Protizámrazové a prostorové termostaty se dodávají se seřizováním horním. Liší se různými tykavkami a funkčními vlastnostmi, vhodnými pro konkrétní účel použití.

Termostaty s čelním ovládáním se nastavují podle údajů na ovládacím kolečku – orientační stupnice. Nastavení diference je umístěno pod vnějším krytem, který je nutno demontovat a požadovanou diferenci seřídit .

Vestavné provedení termostatu je určeno pro  případ zasazení do elktrorozvaděče, nebo do čelní stěny chlazeného nábytku .

Všechna provedení mohou být dodávána s vestavěným vypínačem, který vypíná přívod proudu v případě potřeby ručního zásahu – mechanického vypnutí zařízení.

### Snímání teploty

Termostaty TS1snímají teplotu soustavou prvků: tykavka s vhodnou náplní, propojovací kapilára a vlnovec působící na přepínač. S teplotou náplně tykavky souvisí i tlak uvnitř tykavky – objemová roztažnost náplně způsobuje deformaci vlnovce a ten pak ovládá mikrospínač termostatu. Změna teploty tykavky souvisí se změnou teploty prostředí, nebo místa, kde je tykavka přiložena, nebo ponořena. Výjimka je termostat používající pouze kapiláru – protizámrazový typ, u kerého je teplota snímána přímo koncovou částí kapiláry. U tohoto typu tykavka chybí.

Náplně tykavek a jejich provedení závísí na teplotním rozsahu použití termostatu. Termostaty TS1 jsou dodávány se třemi typy náplně : kapalinovou, parní nebo adsorpční náplní. Rozsah použití jednotlivých provedení je zobrazeno níže.

Plnění parami – tykavka typu A, E, P

Tyto tykavky snímají vždy nejchladnější místo systému termostatu (tykavka, kapilára, vlnovec) Pro zajištění spolehlivé funkce musí být zajištěno, že je nejchladnější místo opravdu v místě snímání teploty měřené látky. Toto místo musí být nejméně o 2K chladnější než jakákoliv jiná část snímací soustavy termostatu.

Aby byla tato nezbytnost zajištěna,  mají termostaty ALCO s parní náplní vyhřívaný vlnovec s napájením 230 V st. Pro jiné účely není buď ohřev použit, nebo může být zákaznicky přizpůsoben.

Ze stejného důvodu jsou prostorové termostaty montovány na přiložený držák, který zamezí kontaktu termostatu s chladnou plochou, na kterou by byl případně montován.

Senzor typu ‘A’ je ve formě svinuté kapiláry dva metry dlouhé, která slouží jako tykavka. Provedení E je spirála pro snímání prostorové teploty vzduchu a typ P je kapilára , která se například obtáčí kolem trubky, jejíž teplota má být snímána, nebo vkládá do teplosměnné plochy pro měření nejchladnějšího místa výměníku např. při použití jako protizámrazové ochrany.

Parní plnění je charakteristické rychlejší reakcí na změny teplot než adsorpční či kapalinové.

Adsorpční plnění  – sensor typu F

Adsorpční náplň pracuje na principu teplotně citlivého adsorbentu, který je unvitř tykavky. Proto takové čidlo snímá pouze teploty působící jen na tykavku. To je výhodné v případě, kdy není jasné, která část systému se nachází v nejchladnější místě. Snímaná teplota je vždy v místě tykavky. Vhodný příklad použití je ochrana proti zamrzání, nebo rízení odtávání.

Adsorpční náplň reaguje pomaleji na změny teplot, než parní typ.

Kapalinové plnění – sensor typu C

Kapalinou plněná tykavka typu ‘C’ snímá vždy nejteplejší místo soustavy termostatu. Tato podmínka musí být vždy zaručena. Místo snímání tykavkou by mělo být nejméně o 2 K teplejší, než ostatní části soustavy termostatu.

### Nastavení

TS1 jsou stavitelné mechanicky jak spínací teploty, tak i diference*. Nastavení teploty se provádí pomocí seřizovacího šroubu – nastaví se horní mez. Dolní mez přepínače je dána nastavitelnou diferencí – samostaný seřizovací šroub diference.

Závislost horní a dolní hodnoty nastavení termostatu lze popsat jako rovnici :

dolní mez  = horní mez  – diference

zároveň je nutno si uvědomit následující skutečnosti :

- Nastavováním spínací hodnoty se vždy mění obě meze, jak dolní, tak horní

- Nastavováním diference se mění pouze dolní mez

Uvedenou rovnici lze znázornit graficky :

 = konstantní

##### seřizování mezí termostatu

 = různé

##### seřizování diference

Termostat má barevnou stupnici a ručičku ukazující nastavení (orientační). Přístroje s nastavením vrchním mají stupnice dvě  °C a °F, čelní ovladač má stupnici jen v °C.

Por přesné nastavení je nutno použít přesný cejchovaný teploměr.

*) přístroje s ručním resetem mají pevnou nestavitelnou diferenci

### Elektrické kontakty

TS1 termostaty mají odolné přepínací kontakty, které zajišťují přepínání bez výbojů a zvyšují tak životnost přístrojů.

Kontakty u všech termostatů jsou přepínacího typu (SPDT), přičemž jeden kontakt může být použit jako pracovní a druhý jako kontrolní, nebo oznamující poruchový stav, případně jako vnější ovládání.

Na přání lze dodat termostaty s pozlacenými kontakty, které snižují elektrické zatížení – např.pro elektroniku.

Pro jiná napětí než 230V st a provedení s pozlacenými kontakty nelze používat vyhřívání termostatů – tykavky typu A, E a P.

### Funkce kontaktů

### Kontakty TS1 jsou označeny čísly   1-2-4 kde  ‘1’ je společná svorka, ‘2’ odpovídá dolní mezi a  ‘4’ je spojena s horní natavenou teplotou

Způsob přepínání je zobrazen následovně :

Automatický reset

Při vzestupu teploty nad horní mez rozepnou kontakty 1-2 a sepnou 1-4. při poklesu pod dolní mez se naopak rozepnou  1-4 a sepnou  1-2.

4

1



-

+

###### Funkce kontaktů automatického resetu

Ruční reset nízké teploty

při poklesu teploty pod dolní mez se rozepnou kontakty 1-4 kontakty 1-2 se sepnou a zablokují se. Teprve při stoupnutí teploty nad horní mez a následném stisku ručního resetu se kontakty 1-2 rozepnou a  1-4 sepnou



-

+

2    4

1

###### Funkce ručního resetu nízké teploty

Ruční reset vysoké teploty

2    4

1



-

+

při vzestupu teploty nad horní mez rozepnou kontakty 1-2 a sepnou 1-4 a zablokují se.  Teprve po poklesu teploty pod dolní mez  a  následném stlačení tlačítka resetu rozepnou  1-4 a kontakty  1-2 znovu sepnou

###### Funkce ručního resetu vysoké teploty

Z hlediska bezpečného provozu jsou termostaty TS1 s ručním resetem konstruovány tak, že pokud nedojde k upravení teplot na správné provozní hodnoty, nelze ručním resetem termostat vrátit do základní polohy.

Vypínač

Termostat TS1-B/F/H má navíc ruční vypínání, které přeruší v poloze “STOP” přívod na svorku ´1´ - zařízení je vypnuto.

4

2

1

###### Vypínání přívodu na svorku 1 ručním vypínačem

Vyhřívání vlnovce

TS1 s parní náplní – tykavky typu A, E, P mají ohřev vlnovce pomocí spirály zapojené mezi kontakty – viz obrázek

###### Ohřev vlnovce

### Montáž a údržba

Termostaty jsou dodávány se seřizovacím kolečkem a při seřizování shora i s plechovou pojistkou proti pootáčení seřizovacího šroubu, na přání i s plombou. Oba seřizovací šroubky mohou být jištěny i nezávisle.

Pod plastovým krytem termostatu je pevná svorkovnice se šroubky zajištěnými proti vypadnutí při vyšroubování. Čísla svorek jsou zřetelněn vyznačena. Svorky jsou použitelné pro vodiče průřezu 1,5 mm 2 .

Na přání lze dodat řadu doplňků – různé typy montážních konzol, držáky tykavek, nebo kabelové vývodky.

Na zadní stěně termostatu jsou předřezány závity pro montáž velikosti M4 a UNC 8-32. V základním balení jsou příslušné šroubky dodávány.

Mimo předřezaných závitů je v zadní stěně termostatu ještě několik otvorů 4,5 mm pro montáž  podle přání a otvor pro vývodku elektro na spodní straně termostatu.

### Značení termostatů

Pro jednoduchý přehled je uveden způsob značení termostatů TS1 podle jejich verze. Označení se dělí na čtyři skupiny : typová řada, funkční kód, rozsah použití a typ tykavky.

Zákaznické verze termostatů lišící se od katalogových běžných verzí se dodávají na objednávku a mají jiné typové označení – TSA, přičemž ostatní skupiny značení jsou obdobné.

| Typové označení | TS1 - |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technické údaje

#### Použitelnost 						 Elektrické kontakty

| teplota okolí |  |  | typ kontaktů | 1 x SPDT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| přeprava a skladování provoz | -50 °C až +70 °C -50 °C až +70 °C |  | materiál kontaktů - základní - na přání | CuAg3 pozlacené |
| nejvyšší teplota tykavky | podle typu a plnění |  | tepelné zatížení (AC1): | 24 A / 230 V st |
|  |  |  | indukční zatížení (AC15): | 10 A / 230 V st |
| krytí EN 60529 / IEC 529: | IP44 (bez vypínače) IP30 (s vypínačem) |  | indukční zatížení (DC 13): | 0.1 A / 230 V ss 3 A / 24 V ss 6 A / 12 V ss |
| odolnost vibracím | 4 g @ 10 … 1000 Hz |  | motorový proud UL (FLA): | 24 V st |
| Schválení |  |  | nakrátko motor UL (LRA)/start (AC3): | 144 A / 230 V st |
| Předpisy pro nízké napětí | všechny typy |  | ohřev vlnovce ( tykavky A, E, P) | 82 k, 230 V st, ss |
| 73/23/EWG 93/68/EWG; EN 60947-1 / 60947-5-1 / 60730-2-9 | (CE-nálepka) |  | - na přání | 12 V, 24 V |
| German Lloyd: | základní typy |  | Materiály |  |
| spec.vývodka kabelu (na přání) |  |  | termostatu kryt: | polykarbonát (PC) |
| UL / CSA: | všechny |  | deska: | ocel, žlutě chromátováno |

### Rozměry

| TS1-A / B / C / D | ###### TS1-E / F |
| --- | --- |

| ###### TS1-E / F |  |
| --- | --- |

| ### Tykavka A ### parní náplň 2 m | ### Tykavka P ### parní náplň 2 m | ### Tykavka E ### parní náplň 0 m | ### Tykavka F ### adsorpční náplň 2 m | ### Tykavka C ### kapalinová náplň 2 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Přehled termostatů

Při správném výběru vhodného termostatu je nutno dbát na to, aby požadovaná teplota ležela uvnitř pracovního pásma termostatu a ne příliš blízko hraničním teplotám.

| Typ | objednací | rozsah nastavení |  | nejnižší | nastavení | max. | tykavka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | číslo | horní °C | diference K | nastavení °C | výrobce °C | teplota tykavky °C | náplň | verze |
| Termostaty TS1 nastavení shora (tykavka kapilárová) Termostaty bez vypínače |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-A2P | 4530400 | -30 … +15 | 1.5 … 16 | -36 | -1 / -6 |  |  |  |
| TS1-R2P | 4715170 | -30 … +15 | ruční reset | -32 | +2 | +150 | parní | 2 m |
| Reset nízké teploty |  |  | ca. 2,5 |  |  |  |  | kapilára |
| TS1-A3P | 4356700 | -10 … +35 | 1.5 … 16 | -23 | +3 / -2 |  |  |  |
| TS1-A1A | 4351500 | -45 … -10 |  | -55 | -18 / -20 |  |  | 2 m |
| TS1-A2A | 4351600 | -30 … +15 | 1.5 … 16 | -36 | -1 / -6 | +150 | parní | kap. a |
| TS1-A3A | 4352500 | -10 … +35 |  | -23 | +3 / -2 |  |  | tykavka |
| TS1-A4F | 4351800 | -30 … +35 | 2.8 … 20 | -35 | +5 / 0 |  |  | 2 m |
| Univerzální a odtávací termostat |  |  |  |  |  | +100 | adsorpční | kap. a |
| TS1-A5F | 4458400 | +20 … +60 | 3 … 10 | +10 | +35 / +30 |  |  | tykavka |
| TS1-A5C | 4351900 | +25 … +75 | 2 … 15 | +20 | +65 / +60 | +100 |  |  |
| TS1-A6C | 4352000 | +50 … +100 | 2 … 15 | +47 | +85 / +80 | +125 |  |  |
| TS1-A8C | 4354900 | +90 … +140 | 3 … 20 | +87 | +100 / +95 | +160 | kapalinové |  |
| TS1-A9C | 4355000 | +130 … +180 | 3 … 20 | +127 | +160 / +155 | +210 |  |  |
| Termostaty s ručním vypínačem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-B1A | 4366700 | -45 … -10 |  | -55 | -18 / -20 |  |  | 2 m |
| TS1-B2A | 4366800 | -30 … +15 | 1.5 … 16 | -36 | -1 / -6 | +150 | parní | kap. a |
| TS1-B3A | 4366900 | -10 … +35 |  | -23 | +3 / -2 |  |  | tykavka |
| TS1-B4F | 4367000 | -30 … +35 | 2.8 … 20 | -35 | +5 / 0 | +100 | adsorpční |  |
| Prostorové termostaty TS1 - ovládání shora (se spirálovým čidlem) Termostaty bez vypínače, včetně montážní konzoly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-A1E | 4362800 | -45 … -10 |  | -55 | -18 / -20 |  |  | 0 m |
| TS1-A2E | 4355200 | -30 … +15 | 1.5 … 16 | -36 | +4 / +2 | +70 | parní | spirála |
| TS1-A3E | 4355300 | -10 … +35 |  | -23 | +20 / +18 |  |  |  |
| Termostaty s ručním vypínačem, včetně montážní konzoly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-B1E | 4344300 | -45 … -10 |  | -55 | -18 / -20 |  |  | 0 m |
| TS1-B2E | 4344400 | -30 … +15 | 1.5 … 16 | -36 | +4 / +2 | +70 | parní | spirála |
| TS1-B3E | 4344500 | -10 … +35 |  | -23 | +20 / +18 |  |  |  |
| Protizámrazové termostaty TS1 - ovládání shora (snímání teploty kapilárou) Termostaty bez vypínače |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-C0P | 4352100 | +4.5 … +20 | 2,5 pevná | +2 | 4.5 / +2 |  |  | 6 m |
| TS1-D0P | 4352200 | +4.5 … +20 | ruční reset | +2 | +2 | +150 | parní | kapilára |
| Vypíná nízká teplota |  |  | 2,5 pevná |  |  |  |  |  |

| Typ | objednací | rozsah nastavení |  | nejnižší | nastavení | t max. | tykavka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | číslo | horní °C | diference K | nastavení °C | výrobce °C | tykavky °C | náplň | verze |
| Termostaty TS1 - ovládání zepředu (tykavka kapilárová) Termostaty bez vypínače |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-E1A | 4361000 | -45 … -10 | 2 … 16 | -55 | -18 / -20 |  |  |  |
| TS1-E2A | 4356200 | -30 … +10 | 1.5 … 15 | -36 | +4 / +2 | +150 | parní |  |
| TS1-E3A | 4365200 | -10 … +25 | 1.5 … 15 | -23 | +3 / -2 |  |  | 2 m |
| TS1-E4F | 4367500 | -25 … +30 | 2.8 … 20 | -30 | +5 / 0 |  |  | kap. a |
| Univerzální a odtávací termostat |  |  |  |  |  |  |  | tykavka |
| TS1-E5F | 4338100 | +20 … +60 | 3 … 10 | +10 | +35 / +30 | +100 | adsorpční |  |
| TS1-E7F | 4367600 | +0 … +10 | 2,5 pevná | -2.5 | +5.5 / +3 |  |  |  |
| Pro chlazení mléka nebo piva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostaty s ručním vypínačem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-F1A | 4367100 | -45 … -10 | 2 … 16 | -55 | -18 / -20 |  |  | 2 m |
| TS1-F2A | 4367200 | -30 … +10 | 1.5 … 15 | -36 | -1 / -6 | +150 | parní | kap. a |
| TS1-F3A | 4367400 | -10 … +25 | 1.5 … 15 | -23 | +3 / -2 |  |  | tykavka |
| Prostorové termostaty TS1 - ovládání zepředu (se spirálovým čidlem) Termostaty bez vypínače, včetně montážní konzoly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-E1E | 4365300 | -45 … -10 | 2 … 16 | -55 | -18 / -20 |  |  | 0 m |
| TS1-E2E | 4356800 | -30 … +10 | 1.5 … 15 | -36 | +4 / +2 | +70 | parní | spirála |
| TS1-E3E | 4356900 | -10 … +25 | 1.5 … 15 | -23 | +20 / +18 |  |  |  |
| Termostaty s ručním vypínačem, včetně montážní konzoly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-F1E | 4368000 | -45 … -10 | 2 … 16 | -55 | -18 / -20 |  |  |  |
| TS1-F2E | 4368100 | -30 … +10 | 1.5 … 15 | -36 | +4 / +2 | +70 | parní | 0 m |
| TS1-F3E | 4368200 | -10 … +25 | 1.5 … 15 | -23 | +20 / +18 |  |  | spirála |
| TS1-F4E | 4465000 | 0 … +40 | 2 … 16 | -7 | +20 / +18 |  |  |  |
| Termostaty TS1 pro montáž do panelu (kapilárová tykavka a kapilára) Termostaty bez vypínače |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-G1A | 4364700 | -45 … -10 | 1.5 … 15 | -55 | -18 / -20 |  |  |  |
| TS1-G2A | 4355400 | -30 … +15 | 1.5 … 15 | -36 | +4 / +2 | +150 | parní | 2 m |
| TS1-G3A | 4364800 | -10 … +35 | 1.5 … 15 | -23 | +20 / +18 |  |  | kap. a |
| TS1-G4F | 4355600 | -30 … +35 | 2.8 … 20 | -35 | +5 / 0 |  |  | tykavka |
| Univerzální a odtávací termostat |  |  |  |  |  | +100 | adsorpční |  |
| TS1-G7F | 4356000 | 0 … +10 | 2,5 pevná | -2.5 | +5.5 / +3 |  |  |  |
| Pro chlazení mléka nebo piva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termostaty s ručním vypínačem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS1-H1A | 4364600 | -45 … -10 | 1.5 … 15 | -55 | -18 / -20 |  |  |  |
| TS1-H2A | 4355500 | -30 … +15 | 1.5 … 15 | -36 | -1 / -6 | +150 | parní | 2 m |
| TS1-H3A | 4367900 | -10 … +35 | 1.5 … 15 | -23 | +3 / +2 |  |  | kap. a |
| TS1-H4F | 4355800 | -30 … +35 | 2.8 … 20 | -35 | +5 / 0 |  |  | tykavka |
| TS1-H7F | 4365500 | 0 … +10 | 2,5 pevná | -2.5 | +5.5 / 3 | +100 | adsorpční |  |
| Pro chlazení mléka nebo piva |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Příslušenství

| ### Univ. montážní konzola 0714147 (vč.šroubů) 0153962 (bez šroubů) | ### Úhlová konzola 0714144 (vč.šroubů) 0411746 (bez šroubů) | ### Přímá konzola 0714146 (vč.šroubů) 0411761 (bez šroubů) | ### Izolační konzola 0146391 prostorové term.: standard |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | a / b / c / e 0526881: 14 / 66 / 19 / 33 0526893: 14 / 56 / 19 / 33 0012815: 12 / 86.5 / 20 / 33 0012875: 12 / 86.5 / 20 / 33 |  |
| ### Průchodka pro kapiláru - Ms R1/2 Pro čidla A + C 0526867 | ### Teploměrná jímka ### mosaz, R1/2 pro čidlo A: 0526881 pro čidlo C: 0526893 pro čidlo F: 0012815 | ### Teploměrná jímka ### nerez R1/2 pro čidlo F: 0012875 | ### Držák kapiláry 5 ks 0710769 zámraz.ochrana: standard |

ALCO CONTROLS nezodpovídá za tiskové chyby -  zejména v části technických údajů. Veškeré údaje uvedené v dokumentaci podléhají změnám, které mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Publikovaná data odpovídají znalostem výrobce v době zpracování. Výrobce předpokládá, že s dokumentací a s výrobky budou pracovat osoby s odpovídajícím  vzděláním a zkušenostmi. Za nesprávné pochopení a použití nepřebírá ALCO Controls zodpovědnost.